## D.01.10 Výkaz výměr
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {89824643-D886-44F8-902D-3BC4CAADA23C}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | ÚPRAVNA VODY RADOSTICE
| Objekt: |  | PS-01 – ÚPRAVNA VODY RADOSTICE - strojně - technologická část a elektro
| Soupis: |  | D 01.10 Výkaz výměr
| KSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | ÚV v obci Radostice | [5 empty] | Datum: |  | 2023-03-06
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  |  | Obec Radostice | [5 empty] | DIČ:
| Dodavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Martin Trefil | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | ÚPRAVNA VODY RADOSTICE
Objekt: |  |  | PS-01 – ÚPRAVNA VODY RADOSTICE - strojně - technologická část a elektro
Soupis: |  |  | D 01.10 Výkaz výměr
Místo: |  |  | ÚV v obci Radostice |  |  |  | Datum: |  | 2023-03-06
Zadavatel: |  |  | Obec Radostice |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Martin Trefil
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | ÚPRAVNA VODY RADOSTICE
Objekt: |  |  | PS-01 – ÚPRAVNA VODY RADOSTICE - strojně - technologická část a elektro
Soupis: |  |  | D 01.10 Výkaz výměr
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2023-03-06
Zadavatel: |  |  | Obec Radostice |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Martin Trefil
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 1 - Strojně - technologická část | [15 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | 1R | Tlakový filtr nerezový prům. 1300mm - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
2 | M | F01 | Tlakový filtr nerezový prům. 130mm - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Nerezový tlakový odmanganovací filtr o průměru 1300mm, s výškou válcové části pláště 1250mm, o objemu odmanganovací náplně min. 790l, s pěti pneumaticky automaticky ovládanými mezipřírubovými klapkami s nerezovým diskem, se samostatnou řídící jednotkou umístěnou na filtru. Vnitřní části filtru jsou kompletně nerezové mat. 1.4301, vnější ovládací potrubí je provedeno v plastovém PVC-U materiálu, vše s atestem na pitnou vodu. Na tlak 7 bar. Součástí pláště filtru jsou vhodně umístěné násypná a výsypná příruba, které zajistí výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáže ovládacího potrubí na filtru či řídicí jednotky.
3 | K | 2R | Kompresor tlakového vzduchu - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
4 | M | M05 | Kompresor tlakového vzduchu |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Bezolejový pístový kompresor tlaku ovládacího vzduchu, výtlačný výkon 84l/min, tlak 8 bar, 24l vzdušník, zakončený rychlospojkou na hadičku 6/4mm. (Příkon el. 230V, 1,3kW).
5 | K | 3R | Tlakový spínač - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
6 | M | PZA01 | Tlakový spínač - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Tlakový spínač 2,8-4,2 bar poruchy tlaku ovládacího vzduchu na filtr. Sepnutý v době poruchy. Součástí je propojovací hadička vzduchu 6/4mm, příchytka na zeď, samosvorné koleno na hadičku 6/4mm se závitem 1/4", prosloužení 1/4".
7 | K | 4R | Čerpací stanice se dvěma čerpadly - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
8 | M | M01 M02, FM01, FM02, PIC01, PIC02 | Čerpací stanice se dvěma čerpadly - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Čerpací stanice s výkonem jednoho čerpadla 12-15 m3/hod při tlaku 6,5 bar. Stanice bude obsahovat 2 vertikální nerezová čerpadla v IN-LINE provedení ovládané integrovanými FM. Připojovací dimenze DN 50. Součástí každého čerpadla je i kontinuální tlakový snímač 4-20mA, 0-16 bar. (2x7,5kW, 400V)
9 | K | 5R | Prací nerezové čerpadlo - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
10 | M | M06 | Prací nerezové čerpadlo - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Prací čerpadlo s výkonem 32 m3/hod při tlaku 2 bar v IN-LINE provedení. Připojovací diemze DN 65.
11 | K | 6R | Evakuační stanice - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
12 | M | M03 | Evakuační stanice - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Evakuační stanice s výkonem 450l/min, p abs 10kPa, max. evak. schopnost 7m.v.sl, max vzd.objem evak.prostoru 3m3, velikost evak. nádoby 150l v pozinovaném provedení včetně hladinových kapacitních snímačů, objem cirkulační plastové nádoby 50l, 3kW, 400V, včetně PPr propojení a napojení na sací potrubí čerpadel.
13 | K | 7R | Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
14 | M | M02, LZA01 | Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný s krokovým motorem, vícebarevným displejem o výkonu 7,5l/h při 16-ti barech s konektorem pro pulsní řízení, hlídání hladiny a 2x poruchové relé. Součástí čerpadla je dodávka pevného sání s hlídáním dvou hladin 570mm a plastovou maticí na originální barel 50l, sací koš, protitlaký ventil, plastová konzola, propojovací hadičky 6mm sací 1,5m a výtlačná 8m, vstřikovací kus do potrubí se zpětnou klapkou 1/2". navrtávací pas na potrubí. Komplet k zapojení. Originální barel 50l se záchytnou vanou (Příkon el. 230V, 30W).
15 | K | 8R | Přírubový vodoměr DN 50 - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
16 | M | FIQ01 | Přírubový vodoměr DN 50 - dod. |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Přírubový vodoměr DN 50 měřící nátok surové vody s výstupem 10l/puls, L=200, (fakturační měřidlo)
17 | K | 9R | Přírubový vodoměr DN 50 - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
18 | M | FIQ02 | Přírubový vodoměr DN 50 - dod. |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Přírubový vodoměr DN 50 měřící odtok upravené vody za úpravnou s výstupem 100l/puls, L=200, (fakturační měřidlo)
19 | K | 10R | Přírubový vodoměr DN 50 - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
20 | M | FIQ04 | Přírubový vodoměr DN 50 - dod. |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Přírubový vodoměr DN 50 měřící spotřebu prací vody, L=200, (provozní měřidlo)
21 | K | 11R | Drenážní čerpadlo - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
22 | M | M07 | Drenážní čerpadlo - dod. |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Drenážní čerpadlo s integrovaným plovákem na úkapy zajišťující odčerpání vody z malé výšky 2-6mm s výkonem Qmax 10m3/hod, Hmax 8m, 230V, 500W
23 | K | 12R | Plastový ventilátor DN150 - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
24 | M | VENT01 | Plastový ventilátor DN150 - dod. |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Plastový ventilátor na potrubí na průtok 350m3/hod, s hydrostatem, dimenze připojení DN 150 - hala ÚV, včetně KG potrubí DN 150
25 | K | 13R | Vodárenské šoupě DN 80 - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | -1576812803
26 | M | 13R | Vodárenské šoupě DN 80 - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2076714690
|  |  | Vodárenské šoupě DN 80, PN 16, pro pitnou vodu | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 14R | Mezipřírubová klapka dvoukřídlá DN 50 - montáž |  |  | ks | 2 |  |  | 0
28 | M | 14R | Mezipřírubová klapka dvoukřídlá DN 50 - dodávka |  |  | ks | 2 |  |  | 0
Mezipřírubová klapka dvoukřídlá DN 50, litinová s EPDM disky, PN 10.
29 | K | 15R | Regulační klapka DN 65 - montáž |  |  | ks | 2 |  |  | 0
30 | M | 15R | Regulační klapka DN 65 - dodávka |  |  | ks | 2 |  |  | 0
Mezipřírubová regulační klapka DN 65 se šnekovým převodem a kolem. Nerezový disk, EPDM, PN 10.
31 | K | 16R | Potrubí PE DN32 (5/4") - montáž |  |  | m | 15 |  |  | 0
32 | M | 16R | Potrubí PE DN32 (5/4") - dodávka |  |  | m | 15 |  |  | 0
Potrubí DN32 (5/4"), PE, PN 10, pro pitnou vodu, 20 °C, vč. tvarovek, armatur a uložení
33 | K | 17R | Potrubí PE DN50 (2") - montáž |  |  | m | 16 |  |  | 0
34 | M | 17R | Potrubí PE DN50 (2") - dodávka |  |  | m | 16 |  |  | 0
Potrubí DN50 (2“), PE, PN 10, pro pitnou vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení
35 | K | 18R | Potrubí PE DN65 - montáž |  |  | m | 25 |  |  | 0
36 | M | 18R | Potrubí PE DN65 - dodávka |  |  | m | 25 |  |  | 0
Potrubí DN65, PE, PN 10, pro pitnou vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení
37 | K | 19R | Potrubí PE DN80 - montáž |  |  | m | 35 |  |  | 0
38 | M | 19R | Potrubí PE DN80 - dodávka |  |  | m | 35 |  |  | 0
Potrubí DN80, PE, PN 10, pro pitnou vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení
39 | K | 20R | Potrubí PE DN150 - montáž |  |  | m | 1 |  |  | 0
40 | M | 20R | Potrubí PE DN150 - dodávka |  |  | m | 1 |  |  | 0
Potrubí DN150, PE, PN 10, pro pitnou vodu, 20 °C, vč. tvarovek a uložení
41 | K | 21R | Mezipřírubová klapka DN 50 - montáž |  |  | ks | 7 |  |  | 0
42 | M | 21R | Mezipřírubová klapka DN 50 - dodávka |  |  | ks | 7 |  |  | 0
Mezipřírubová klapka DN 50 litinová s pákou, s nerezovým diskem, EPDM, PN 10.
43 | K | 22R | Mezipřírubová klapka DN 65 - montáž |  |  | ks | 4 |  |  | 0
44 | M | 22R | Mezipřírubová klapka DN 65 - dodávka |  |  | ks | 4 |  |  | 0
Mezipřírubová klapka DN 65 litinová s pákou, s nerezovým diskem, EPDM, PN 10.
45 | K | 23R | Mezipřírubová klapka DN 80 - montáž |  |  | ks | 2 |  |  | 0
46 | M | 23R | Mezipřírubová klapka DN 80 - dodávka |  |  | ks | 2 |  |  | 0
Mezipřírubová klapka DN 80 litinová s pákou, s nerezovým diskem, EPDM, PN 10.
47 | K | 24R | Elektrorozv. a elektroinst. technologie - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
48 | M | R01 | Elektrorozv. a elektroinst. Technologie - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Elektrorozvaděč technologie včetně GSM komunikátoru k zasílání havarijních SMS zpráv, vč. elektroinstalačního materiálu, zapojení a jištění technologie.
49 | K | 25R | Elektrorozv. a elektroinst. stavební - montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
50 | M | 25R | Elektrorozv. a elektroinst. stavební - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
Elektrorozvaděč stavební bude zakomponovaný do jednoho s rozvaděčem technologie, vč. elektroinstalace stavebních prvků, světel, přímotopů, kabeláže, žlabů
51 | K | 26R | Demontáž stávajících elektrorozvaděčů a elekroinstalace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
52 | M | 27R | Ostatní drobný montážní materiál - čistič na PE potrubí, včetně pozinkovaného spojovacího materiálu přírubových spojů, pozinkovaných konzol s gumou pro uchycení potrubí, kotvící materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
53 | M | 28R | Těsnící materiál závitových a přírubových spojů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
54 | M | 29R | Dodávka chemikálií k uvedení úpravny do provozu - 50l chlornanu sodného |  |  | ks | 1 |  |  | 0
55 | M | 30R | Dodávka bezpečnostní sady pro obsluhu úpravny - zástěra, gumové rukavice, celoobličejový štít, respirátor FFP2, checker kolorimetr na měření volného chloru včetně reagencií 25 stanovení |  |  | ks | 1 |  |  | 0
56 | M | 31R | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | ks | 1 |  |  | 0
57 | K | 32R | Doprava 4x |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
58 | K | 33R | Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů, desinfekce. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
59 | K | 34R | Komplexní vyzkoušení - kontrola technického zařízení a kompletnosti technologických dodávek, prověření technologického zařízení před zahájením zkušebního provozu. Energii, suroviny a ostatní materiály, potřebné pro vykonání komplexního vyzkušení zajistí provozovatel, 1xkompletní rozbor vody dle vyhlášky MZd. 252/2004 Sb., zaškolení obsluhy, provozní předpis úpravny, projekt skutečného provedení dodané technologie úpravny a vrtu. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
60 | K | 35 | Stavební práce, nutné provést před instalací technologie - betonáž vyspádované podlahy včetně odvodňovacího žlabu v objektu, oprava omítek |  |  | kpl | 1 |  |  | 0